## ダニ
換気及び保温等の環境検査報告書Ⅰ
検査日時： 年 月 日（ ） 時 分～ 時 分
学校名： | [5 empty] | 担当職員名： |  |  |  | ㊞
学校薬剤師名： | [5 empty] | 学校長名： |  |  |  | ㊞
|  | 教室等の空気 |  |  | （測定場所： 在室人数： |  |  |  |  | 人）
測 定 項 目 |  |  |  | 基 準 値 |  |  |  | 検 査 値 | 判 定
換気 |  |  |  | 二酸化炭素は1,500ppm以下であることが望ましい |  |  |  |  | 適 ・ 不適
温度 |  |  |  | 17℃以上、28℃以下であることが望ましい |  |  |  |  | 適 ・ 不適
相対湿度 |  |  |  | 30%以上、80%以下であることが望ましい |  |  |  |  | 適 ・ 不適
気流 |  |  |  | 0.5ｍ/秒以下であることが望ましい |  |  |  |  | 適 ・ 不適
一酸化炭素 |  |  |  | 10ppm以下であること |  |  |  |  | 適 ・ 不適
二酸化窒素 |  |  |  | 0.06ppm以下であることが望ましい |  |  |  |  | 適 ・ 不適
ホルムアルデヒド |  |  |  | 100μg/㎥以下であること |  |  |  |  | 適 ・ 不適
指導・助言 |  | □ 休憩時間に窓を全開にし、授業開始時には外気に近い状態にすることが必要である。
□ 室内の二酸化炭素（CO2）濃度が0.15%を超えているので、授業中は欄間を開放する事が必要である。
参考
教師1人及び幼稚園児35人又は児童・生徒等40人在室、容積180㎥の教室において1時間後に二酸化炭素濃度を1500ppm以下に保持するために必要な換気関数
換気回数
|  |  | 幼稚園 |  |  |  | 2.1回/時
|  |  | 小学校（低学年） |  |  |  | 2.4回/時
|  |  | 小学校（高学年）・中学校 |  |  |  | 3.4回/時
|  |  | 高等学校等 |  |  |  | 4.6回/時
ホルムアルデヒドは120～150cmの高さの位置で測定。その他は机上の高さで検査を実施
ホルムアルデヒド100μg/㎥は0.08 ppm